## Parte de trabajo
PARTE DE TRABAJO |  |  |  | Nº ________
[Nombre de tu empresa] · [Teléfono] · [Correo] |  |  |  | Orden ________
CLIENTE |  |  | FECHA
DIRECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN |  |  | TÉCNICO
EQUIPO (TIPO, MARCA, MODELO) |  |  | Nº DE SERIE O INVENTARIO
LLEGADA | SALIDA | HORAS | TIPO (marca uno)
☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalación
AVERÍA COMUNICADA POR EL CLIENTE
TRABAJO REALIZADO
MATERIAL USADO
Referencia |  | Descripción |  |  | Cantidad
GAS REFRIGERANTE (TIPO) |  |  | KG AÑADIDOS / RECUPERADOS
ESTADO (marca uno)
☐ Resuelto ☐ Pendiente de pieza ☐ Pendiente de presupuesto ☐ Otro: ____________
MOTIVO SI QUEDA PENDIENTE
FIRMA DEL TÉCNICO |  |  | CONFORME DEL CLIENTE (nombre y firma)
Plantilla gratuita de delegic.com/blog/parte-de-trabajo

## Ejemplo
PARTE DE TRABAJO |  |  |  | Nº PT-2026-0418
Clima Norte Instalaciones (empresa de ejemplo) |  |  |  | Orden OT-2026-1172
CLIENTE |  |  | FECHA
Comunidad Av. del Pino, 14 |  |  | 29/09/2026
DIRECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN |  |  | TÉCNICO
Av. del Pino, 14 · cubierta |  |  | Técnico 3 · furgoneta 12
EQUIPO (TIPO, MARCA, MODELO) |  |  | Nº DE SERIE O INVENTARIO
Enfriadora condensada por aire |  |  | Placa: ver foto 1
LLEGADA | SALIDA | HORAS | TIPO (marca uno)
9:10 | 10:40 | 1,5 | ☒ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalación
AVERÍA COMUNICADA POR EL CLIENTE
No enfría. Alarma de alta presión desde anoche.
TRABAJO REALIZADO
Limpieza del condensador con limpiador de baterías. Rearme del equipo. Presiones de trabajo comprobadas en marcha: correctas. Se deja funcionando.
MATERIAL USADO
Referencia |  | Descripción |  |  | Cantidad
LB-5 |  | Limpiador de baterías, 5 L |  |  | 1
GAS REFRIGERANTE (TIPO) |  |  | KG AÑADIDOS / RECUPERADOS
— |  |  | 0 / 0
ESTADO (marca uno)
☒ Resuelto ☐ Pendiente de pieza ☐ Pendiente de presupuesto ☐ Otro
MOTIVO SI QUEDA PENDIENTE
—
FIRMA DEL TÉCNICO |  |  | CONFORME DEL CLIENTE (nombre y firma)
Presidente de la comunidad
Plantilla gratuita de delegic.com/blog/parte-de-trabajo